## Feuil1
fichier | Quoi | mots clé
OIBT 3 | dangers prévisibles | danger, cassé, fendu, prévisible, protection, personnes, choses, biens, bricolage
PDIE 2251 | complteurs déplombés | avant compteur, abonné, vis, manquer, mettre
PDIE 52.11 | équilibrage des phases | circuits, charges, triphasé, monophasé, biphasé, répartir, équilibrer
PDIE 52.16 | manques vis plombables | avant compteur, abonné, vis, manquer, mettre
PDIE 52.23 | ligne d'abonne sans tube | avant compteur, abonné, autre, traverse, derrière, ininterrompue, boîte, mettre
PDIE 52.24 | ligne d'abonne avec jonction dans un local non accessibles | avant compteur, déplacer, raccordement, zone, clé
PDIE 52.32 | la séléctivité du circuit de télécommande n'est pas respectée | télécommande, télérelais, 16A, disjoncteurs, fusible, 10A
PDIE 52.32b | mélange de neutre du circuit de télécommande | télécommande, télérelais, isolé, raccordement, coupe-surintensité, disjoncteur, fusible
PDIE 52.33 | les fils pilotes doivent être gris numérotés | télécommande, télérelais, compteur, fils
PDIE 53.11 | l'emplacement de l'EA de comptage n'est pas acceptable | télécommande, télérelais,zone, loal, sec, humide, mouillé, poussière, explosion, EEX, tableau
PDIE 53.11b | des conduites étrangères sont à proximité de l'EA de comptage | télécommande, télérelais, eau, tuyaux, canalisation, gaz, chauffage, au-dessus, à coté, tableau
PDIE 53.12 | modifier la hauteur des éléments de comptage | télécommande, télérelais, trop, haut, bas, tableau, ensmeble, compteur, 80cm 200 cm, max, min
PDIE 53.23 | panneau du coupe-surintensité avant compteur sans vis plombable | avant compteur, abonné, vis, manquer, mettre
PDIE 53.32 | fils croisés au compteur | compteur, alimentation, gauche, droite câble, canalisation
PDIE 53.35 | mettre un neutre 2,5 mm2 au compteur | compteur, alimentation, neutre, exitation, 2.5mm2
PDIE 54.31 | le c.-s avant le télérelais doit être de 16A L+N | télécommande, fusible, disjoncteur, coupe-surintensité, circuit proximité
PDIE 54.32 | la section des fils d'alimentation du c.-s avant le télérelais doit être de 2.5 mm2 | télécommande, fusible, disjoncteur, coupe-surintensité, circuit,
PDIE 55.1 | Les prises pour cuisinières doivent être du type 25 | Euro, four, modèle
1.3.1.4.1 | non respect des données du fabriquant | constructeur, neutre, terre, croiser, raccordement
3.1.3.2 E+C | mettre un éclairage de secours | service, sécurité, signalisation, chemin de fuite, sortie, halles d'exposition, restaurants et hôtels, halles et gares, cinémas et théâtres,corps de scènes, concerts, de bals et de réunions,salles de sports, piscines, passages souterrains pour piétons, parking couvert et parkings souterrains, hôpitaux, homes, écoles, tentes de cirques, halles de fêtes
3.1.4-1 | subdivision pas suffisante | groupement, circuit, nombre, déclenchement, intempéstif
3.1.4-1 | subdivision pas insufisante | groupement, circuit, nombre, déclenchement, intempéstif
4.1.0.3.2 | PE pas raccordé | manque, conducteur, mise, neutre, TN-, système, brancher, terre
4.1.1.3.1.1 | mettre à terre les masses conductrices des appareils | manque, conducteur, liaison, principale, lampes, récepteur, mise au neutre, TN-S, simultanément, 2.5m,
4.1.1.3.1.2 | conduite métallique - gaz - pas raccordée à l'équipotentielle | manque, conducteur, liaison, principale, chauffage, climatisation, eau, chaude, terre
4.1.1.3.1.2 | manque le pont du compteur d'eau | manque, conducteur, liaison, principale, vannes, démontable, terre
4.1.1.3.2-2 | temps de réaction du disjoncteur >0.4s | fusible, lent, HPC, durée, court-circuit, Iknin, Icc, terminal, prise, 32A
4.1.1.3.2.2-2 | temps de réaction du disjoncteur >5s | fusible, lent, HPC, durée, court-circuit, Iknin, Icc, terminal, prise, 32A
4.1.2.2.2.1 + 5.1.1.1.1.4 E+C | fils visible - IP2X | couvercle, fils, nus, protection, enveloppe, isolante, indice
4.2.2.1-2 | manque écran incombustible derrière un appareil thermique | chaleur, calorifuge, thermique, isolant, cuisinière, chauffage, raidateur,
4.2.2.2 | EA sur partie combustible | tableau, paroi, murs, bois, difficilement, fixer, poser
4.3.2.1-5.1 | manque vis de calibrage ou pas adaptée | vis, contact, bague, ajouter,
4.3.2.1-3.2 | la séléctivité n'est pas assurée | disjoncteur, fusible, coupe-circuit, assignée intensité, nominale
4.3.2.1-5.2 | manque l'indication de l'Imax du HPC ou dijoncteur de puissance | enfichable, enbrochable, DIN, étiquette, intensité, ampérage, marquage
4.3.3.3.1-2 | régler le thermique du moteur selon son intensité assignée | relais, 500, watt, 0.5, correspondre, surcharge, puissance, nominale
4.3.3.3.2-1 | dans un local avec danger d'incendie il faut protéger contre la surcharge | explosion, dispense, renoncer, surintensité, fusible, coupe-cirsuit, section, adapter,ligne, canalisation, augmenter
4.3.3.3.2-1.4 | manque le thermique sur un moteur de plus de 0,5 kW | relais,500, watt, thermistance, puissance, surcharge
4.6.2.1-4 | manque sectionneur de neutre au point de transistion TN-C - TN-S | TN-C-S, PEN
4.6.2.3-1 | manque étiquette plusieurs alimentation | marquage, panneau, pannonceau
4.6.3.2 ou 4.6.2.3-1 | manque étiquette attention commande à distance | marquage, panneau, pannonceau, plusieurs commande, indépendante
4.6.3.2.1 ou 4.6.2.3-1 | manque interrupteur véroullable | entretien, cadenas, cadennas, réenclenchement, intempestif, commande, surveillance, prise, conjoncteur
4.6.4.2.1 | manque l'interrupteur d'arrêt d'urgence | coup, poing, tournant, motuer, machine, coupure
4.6.5.1.4 | commande fonctionnelle faite par une prise de plus de 16A | interrupteur, mettre, manque, 32A, machine,conjoncteur
4.7.2.3.1 | DDR bain et extérieur - avant 2005 | manque, ajouter,DDR, différentiel, pharmacie, armoire, douche
4.8.2.3-2 | prises / interrupteur encastrés dans du bois | creuse, parois, mur, cloison, combustible, boîte, conjoncteur
4.8.2.3-3 | prises / interrupteur fixée par des griffes | creuse, parois, mur, cloison, combustible, boîte, conjoncteur
5.1.1.1.3 | prise sans PE | rallonge, multiple, étranger, manque, contact, fiche, libre, emploi, conjoncteur
5.1.2.1-2 | intensité de l'interrupteur plus petite que celle du coupe-surintensité placé en amont | fusible, disjoncteur, assignée, nominale, grands, plus, insuffisante, inadaptée
5.1.2.1-2.2 ou 2.3 | intensité de la prise plus petite que celle du coupe-surintensité placé en amont | conjoncteur, fusible, disjoncteur, assignée, nominale, grands, plus, insuffisante, inadaptée
5.1.2.1-2.7 | la prise doit être avec collerette | conjoncteur, colerette, T12, T13, T15, T23, T25, terre, surisolee, humide, mouillé, atelier, travail, lieu, zone, local, cuisine, corrosion, air, extérieur
5.1.4.1-1 | étiquetage des interrupteurs | étiquetage, étiquette, appartenance, circuit, disjoncteur, fusible, coupe-surintensité
5.1.4.1-1E+C | mettre une mise engarde - panneau | panonceau, interdiction, étiquette, symole, flèche, éclair, foudre, tension, retour, danger, marquage, jaune, fond, noir, texte
5.1.4.1-1 E+C | le panneau doit être fixé et lisible de façon durable | repérage, vissé, collé, peind, peinture, graver, gravure, rivets, riveté, panonceau, étiquette,
5.1.4.2 | la disposition des câbles manque de clareté | tableau, ensemble, appareillage, repérage, ordre, disposition, marquage, numérotationcircuits
5.1.4.3.1.1 | fils bleu sur toute la longueur | repérage, couleur, bleu, fils, longueur, isolation
5.1.4.3.2 E+C | manque embouts jaune sur fil bleu | repérage, couleur, extrémité, ancien, Sch3, isolation, rencontre, marquage
5.1.4.3.2 | manque embouts bleu sur fil PEN | repérage, couleur, extrémité, TN-S, isolation, marquage
5.1.4.3.4 | le neutre n'est pas le numéro 1 | chiffre, multiconducteur, câble, canalisation, embout, marquage
5.1.4.3.4 | le neutre n°1 n'a pas d'embout bleu | chiffre, multiconducteur, câble, canalisation, embout, marquage
5.1.4.3.5 | un fils vert ou jaune a été utilisé dans une installation après 2010 | repérage, couleur, interdit, marquage
5.1.4.5-1 | manque les schémas et la documentation de l'EA | tableau, ensemble, appareillage, plan, circuits
5.2.1.1.2 | remplacer une canalisation mobile par un fixe | mobiles, Tdc, fixe, demeure
5.2.1.7-4 | tube orange en montage apparent | canalisation, combustible, 10cm, enrobé, murs, plafonds
5.2.1.8-2 | remplacer une canalisation rigide par une en souple | mobiles, Tdc, fixe, demeure
5.2.2.8-1.8.2 | canalisation souple fixée par des clous ou des agrafes | souple, demeure
5.2.2.8-1.8.3 | canalisation à fixer correctement | poids,apparentes, supports, demeure
5.2.2.6-1 | protéger mécaniquement la canalisation | AG2,choc, compression, conduite, TAL, TAZ, AG3
5.2.3.1.1.7-1 | section de 1,5 au lieu de 2,5 protégée à 16 A en méthode de réféference A1 ou A2 | canalisation, trop, petit, isolant, thermique, chape, laine, verre, pierre, sajex,mode, pose, fusible, disjoncteur
5.2.3.5.1.2-1 | Il faut croiser les câbles monoconducteurs posés en plan | croiser, permuter, chemin, poser, 20m
5.2.4.4 | section minimum pas respectée | mobiles, canalisation, trop, petit, section, grande, plus, 1.5
5.2.6.2.4 | entrée de câble souple | couvercle, fixer, traction, tirer, fils, presse-étoupe, torsion
5.3.7.2.7 | étiquetage du tableau | étiquetage, étiquette, appartenance, circuit, disjoncteur, fusible, coupe-surintensité
5.3.9.5.1 | étiquetage du constructeur de l'EA | étiquetage, étiquette, tablean, fabriquant, signalétique, ensemble
5.3.9.7.1.3-5 | amérioler l'étiquetage des bornes neutre dans un EA | appartenance, circuit, connexion, marquage, numérotation, disposition, clair, clareté
5.3.9.7.1.3-5 | mélange de neutre sur les bornes | appartenance, circuit, connexion, raccordement, séparer, différentes
5.3.9.7.2.1 | obturer les ouvertures d'un tableau | fermeture, IP2XC, ensemble d'appareillage, doigt d'epreuve
5.4.2.1-2 | manque le conducteur de terre | liaison, électrode, prise, tirer, barre, principale
5.4.3.3.2 | serrage des terres | rondelle, écrou, conducteur, assurer, désserage, protection
5.4.3.4-3 | raccorder le conducteur PEN sur la borne PE | , conducteur, séparation, transisition, prise, neutre protection
5.4.3.6-2 | cordon à 2 conducteurs avec fiche LNPE | ,rallonge, prolongateur, contact,classe, surisolé
5.5.9.6.2 | le support du luminaire ne supporte pas 5kg | lampe, ancrage, suspension, suspendre, strube, fixer, effort, traction
5.5.9.7 | transformateur ou ballast posé sur du bois | combustible, partie, bâtiment, classe, symbole, 130, dergés, température
6.1.3.7 | DDR défectueux | DDR, échanger, mesure, contrôle
7.01.5.1.2.2 | une prise est installée dans le volume 2 | bain, salle, douche, T13, T12, zone, baignoire
7.01.5.1.2.2.4 | une prise T12 est installée dans une salle de bain | bain, salle, douche, T13, T12, zone, baignoire, DDR, 10mA
7.01.5.2-2 | manque le conducteur PE dans une canalisation | bain, salle, douche, baignoire, protection, conduite, tube, canalisation
7.11.4.8-1 | mettre un FI 30 mA séléctif | DDR, temporisé, stand, spectacle, exposition, extérieur
Info 2077 | mettre des DDR lors du changement d'un tableau existant | différentiel, extension, remplacement, disjoncteur, FILS,FI-LS, TN-S
Info 2077b | Prévoir de la place de réserve pour des DDR lors du changement de l'EA dans une installation en Sch III | tableau, différentiel, extension, remplacement, disjoncteur, FILS,FI-LS, TN-S
GTAIICI_coton | remplacer fils coton | vieux, vielle, vétuste,110
GTAIICI_T14 | remplacer la prise T14 | vieux, vielle, vétuste, T13
GTAIICI_poulie | remplacer ou supprimer une installation sur poulie | vieux, vielle, vétuste
GTAIICI_moulure | remplacer ou supprimer une installation sur poulie | vieux, vielle, vétuste, combustible
GTAIICI_1mm2 | remplacer les vieux fils de 1mm2 | vieux, vielle, vétuste, fusible, maquillé, sousdimensionné, échange, bricolée, section, conducteurs
GTAIICI_inter | remplacer les interrupeturs à axes non isolé | vieux, vielle, vétuste, centre, conducteur, 110 V
GTAIICI_prise2p | remplacer les prises à 2 pôles | vieux, vielle, vétuste, centre, conjoncteur, bricolée, deux, T13, T12
GTAIICI_T5 | remplacer la prise T5 | vieux, vielle, vétuste, conjoncteur, bricolée, deux, T13, T12
GTAIICI_broche | remplacer le coupe-circuit à broche | vieux, vielle, vétuste, bricolée, gardy, fusible, disjoncteur
GTAIICI_douille | remplacer la douille métallique | vieux, vielle, vétuste, conductrice, matière, laiton, isolée, E27, E14, B22, lampe, luminaire
GTAIICI_bouchon | supprimer le bouchon prise | vieux, vielle, vétuste, lampe, luminaire, voleur, voleuse, T13, T12
GTAIICI_TN-S | créer une mise à terre | vieux, vielle, vétuste, neutre, TN-S, électrode, terre
GTAIICI_equipo | créer les liaisons équipotentielles | vieux, vielle, vétuste, tuyau, eau, électrode, terre
GTAIICI_piscine | mise en conformité des piscines | vieux, vielle, vétuste, différentiel, DDR, 30mA, zone
GTAIICI_hEA | hauteur des tableaux électriques | vieux, vielle, vétuste, trop, descendre
GTAIICI_garage | garage privé | vieux, vielle, vétuste, hauteur, prise, appareils, parc, local, EEx, explosion, zone